ICS 00.000.00

Q78

DB5301

昆明市地方标准

DB 5301/ TXXXX—XXXX

消防安全重点单位管理规范

2020 - XX - XX发布

2020 - XX - XX实施

昆明市市场监督管理局   发布

目  次

目  次	I

前  言	III

消防安全重点单位管理规范	4

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 基本规定	5

5 机构和职责	5

5.1 管理机构和人员	5

5.2 消防安全责任制	5

5.3 应急队伍建设	9

5.4 经费保障	10

6 消防安全基础管理	10

6.1 目标管理	10

6.2 计划管理	10

6.3 制度化管理	10

6.4 消防宣传	12

6.5 教育培训	12

6.6 消防安全例会	13

6.7 相关方管理	13

7 消防设施管理	13

7.1 建筑消防设施	13

7.2 安全疏散设施	14

7.3 灭火和救援设施	15

7.4 智慧消防建设	15

8 消防重点部位管理	16

8.1 重点部位确定	16

8.2 总体管理要求	16

8.3 消防控制室	16

8.4 装修、施工场所	18

8.5 特定场所	18

9 火灾危险源管控	18

9.1 用电防火安全管理	18

9.2 用火、动火安全管理	19

9.3 易燃、易爆化学物品管理	19

10 火灾隐患排查整治	19

10.1 消防安全检查	19

10.2 火灾隐患整改	20

11 应急准备和响应	21

11.1 应急预案	21

11.2 应急演练	21

11.3 应急处置	22

11.4 事故管理	22

12 消防安全档案	23

12.1 记录管理	23

12.2 档案管理	23

13 消防工作持续改进	24

13.1 消防工作考核	24

13.2 持续改进	24

附录A（规范性）云南省消防安全重点单位界定标准	25

附录B（规范性）微型消防站建设管理规范	27

参考文献	31

前  言

本文件根据GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由昆明市消防救援支队提出并归口。

本文件起草单位：昆明市消防救援支队、昆明华龙智腾科技股份有限公司。

本文件主要起草人：李庆渝、孔冉、张婷、马铭磊、卢思璇、洪虹、杨霖。

消防安全重点单位管理规范

- 范围

本文件规定了消防安全重点单位的基本规定、机构和职责、基础管理、设施管理、重点部位管理、火灾危险源管控、火灾隐患排查整治、应急准备和响应、消防安全档案、消防工作持续改进。

本文件适用于消防安全重点单位的消防安全规范管理和消防救援机构的监督检查。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5907.1  消防词汇第1部分：通用术语

GB/T 5907.2  消防词汇第2部分：火灾预防

GB 13495.1  消防安全标志 第1部分：标志

GB/T 15566.1  公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分：总则

GB 25201  建筑消防设施的维护管理

GB 25506  消防控制室通用技术要求

GB/T 26875.3  城市消防远程监控系统 第3部分：报警传输网络通信协议

GB/T 26875.8  城市消防远程监控系统 第8部分：监控中心对外数据交换协议

GB/T 38315  社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50720  建设工程施工现场消防安全技术规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GBZ 221  消防员职业健康标准

AQ/T 9007  生产安全事故应急演练基本规范

XF 503  建筑消防设施检测技术规程

XF/T 579  城市轨道交通消防安全管理

XF 654  人员密集场所消防安全管理

XF 1131  仓储场所消防安全管理通则

XF/T 1245  多产权建筑消防安全管理

XF/T 1463  文物建筑消防安全管理

WS 308  医疗机构消防安全管理

DB53/T 67（所有部分） 建筑消防安全检测评价

DB53/T 270（所有部分） 单位消防安全管理

- 术语和定义

GB/T 5907.1、GB/T 5907.2确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

消防安全重点单位

消防救援机构依法确定的发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或财产重大损失的单位（以下简称重点单位）。

消防安全标准化

重点单位通过落实消防安全主体责任，全员全过程参与，建立并保持消防安全管理体系，全面管控生产经营活动各环节的消防安全，实现消防安全管理系统化、规范化，并持续改进。

- 相关方

工作场所内外与单位消防安全绩效有关或受其影响的个人或单位，如承包商、供应商等。

- 基本规定

  - 按照《云南省消防安全重点单位界定标准》（见附录A）由辖区消防救援机构确定，并由应急管理部门报本级人民政府备案，公布的重点单位应遵照执行本文件的规定。

  - 重点单位是消防安全的责任主体，应采用“计划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，按照本文件的规定，结合单位自身特点，自主建立并维护消防安全标准化管理体系，通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建消防安全长效机制，持续提升单位消防安全管理水平。

  - 重点单位委托消防技术服务机构提供技术、管理服务的，保证消防安全的责任仍由本单位负责。

  - 重点单位的消防安全管理，应同时执行国家现行消防法律法规、标准规范及本文件的规定。

- 机构和职责

  - 管理机构和人员

    - 重点单位的法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位消防安全责任人，对本单位消防安全工作全面负责。

    - 重点单位应确定消防安全管理人，负责具体组织实施本单位的消防安全管理工作。消防安全管理人一般情况下应由本单位的中高层管理人员担任；鼓励消防安全重点单位聘用注册消防工程师担任消防安全管理人。

    - 重点单位在确定或变更本单位消防安全管理人后，应当在5个工作日内以单位名义向辖区消防救援机构进行报备。

    - 重点单位应设置或者确定消防工作的归口管理职能部门，并确定专职或者兼职的消防管理人员；归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。

    - 消防安全管理人、专兼职消防安全人员应当经过专门培训机构培训，并经考试合格，方可上岗。

  - 消防安全责任制

    - 一般要求

      - 重点单位应逐级落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各层级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。

      - 重点单位各级部门及相关人员的消防安全职责，应以文本形式分级审批后下发执行。

      - 消防安全职责应体现“一岗双责”的下列要求：

- 在岗位规范或岗位说明书中明确其岗位消防安全职责，体现“一岗双责”的要求；

- 各级领导和管理人员对其主管的业务范围内的消防安全相关事项负责，并参与相关消防安全监督检查。

      - 消防安全责任书、承诺书应符合下列要求：

- 逐级签订消防安全责任书或承诺书，直至最低层级的下属部门；

- 消防安全责任书或承诺书应明确签订双方的消防安全职责、考核目标等；

- 消防安全责任书或承诺书应书面告知签订部门或个人相应的消防安全权利和义务、应急处置措施等；

- 消防安全责任书和承诺书不具备减轻部门领导和管理人员消防安全责任的属性。

    - 单位消防安全职责

      - 重点单位应当落实消防安全主体责任，履行下列职责：

- 组织实施本单位消防安全管理，明确承担消防安全管理工作的机构和消防安全管理人，并报知当地消防救援机构；

- 明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案。定期组织开展灭火和应急疏散演练，进行消防工作检查考核，保证各项规章制度落实；

- 保证防火巡查检查、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队和微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。生产经营单位安全专项费用应当保证适当比例用于消防工作；

- 按照相关标准的规定配备消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于2人，并持证上岗；

- 安装、使用电器产品、燃气用具，敷设电气线路、管线必须符合相关标准的规定和用电、用气安全管理规定，并定期维护保养、检测；

- 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火分区、防烟分区、防火间距符合消防技术标准。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物；

- 保证建筑构件、建筑材料和室内装修装饰材料等符合消防技术标准；

- 定期开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患；

- 组织员工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和疏散演练；

- 识别和确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

- 建立健全消防档案，全面反映单位消防工作情况；

- 根据相关规定及实际需要建立专职或志愿消防队、微型消防站，加强队伍建设，定期组织训练演练，加强消防装备配备和灭火药剂储备，建立与消防救援机构联勤联动机制，提高扑救初起火灾能力；

- 积极应用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等技防、物防措施；

- 消防法律、法规、规章以及政策文件规定的其他职责。

      - 同一建筑物由两个以上单位管理或使用的，所有使用方应当以联合签署文件的形式，明确各方的消防安全责任，以及对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理的责任。

      - 举办具有火灾危险的大型活动的主办单位、承办单位以及提供场地的单位，应当在订立的合同中明确各方的消防安全责任。

      - 物业服务企业应当按照合同约定提供消防安全防范服务，定期开展防火检查巡查和消防宣传教育。对管理区域内的共用消防设施和疏散通道、安全出口、消防车通道进行维护管理，保持其完整有效。及时劝阻和制止占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等行为，劝阻和制止无效的，立即向消防救援机构等主管部门报告。

      - 石化、轻工等行业组织应当结合本行业特点，加强行业消防安全自律性管理，推动本行业消防工作，引导行业单位落实消防安全主体责任。

    - 消防安全责任人

消防安全责任人应履行下列消防安全职责：

- 贯彻执行消防法律、法规，掌握本单位的消防安全状况，全面负责本单位的消防安全工作；

- 统筹安排消防安全管理工作，批准实施年度消防工作计划；

- 为消防安全管理提供必要的经费和组织保障；

- 确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

- 组织防火检查，督促整改火灾隐患，及时处理涉及消防安全的重大问题；

- 根据相关规定建立专职消防队、志愿消防队、微型消防站，并配备相应的消防器材和装备；

- 针对本单位的实际情况组织制定灭火和应急疏散预案，并组织实施演练；

- 其他法律、法规规定的消防安全工作。

    - 消防安全管理人

消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，组织落实下列消防安全管理工作：

- 拟订年度消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

- 组织制订消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程，并检查督促落实；

- 拟订消防安全工作的资金预算和组织保障方案；

- 组织实施防火巡查、检查和整改火灾隐患；

- 保障疏散走道、安全出口、消防车道畅通，组织实施对本单位消防设施和器材的维护保养，确保其完好有效和处于正常运行状态；

- 组织管理专职消防队、志愿消防队、微型消防站，开展日常业务训练；

- 组织从业人员开展消防知识、技能的教育和培训，组织灭火和应急疏散预案演练；

- 定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题；

- 完成消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

    - 归口管理部门职责

重点单位设置或确定的消防工作归口管理职能部门，应履行下列消防安全职责：

- 协助消防安全管理人拟订年度消防工作计划、消防工作的资金预算和组织保障方案；

- 督促相关部门制定消防安全管理制度，建立消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案，组织实施日常消防安全管理工作；

- 协同有关部门制定消防设施、器材年度维修保养计划，并组织实施；

- 每月至少组织召开一次消防工作例会，研究处理消防安全重大问题，部署消防安全工作，形成会议纪要；

- 定期组织开展防火巡查、检查，整改火灾隐患，督促履行消防安全职责；

- 加强消防安全警示宣传，组织开展全员消防教育培训；

- 制定灭火和应急疏散预案，建立区域联防机制，定期开展演练；

- 向辖区消防救援机构报告备案消防安全责任人和管理人变更、消防安全评估、消防设施维护保养等情况；

- 受消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

    - 部门负责人

各部门负责人是部门消防安全责任人，应履行下列消防职责：

- 掌握本部门的消防安全情况，负责本部门的消防安全工作，制定本部门消防安全管理计划并组织实施；

- 根据本部门的实际情况开展消防安全教育与培训，制订消防安全管理制度，落实消防安全措施；

- 按照规定实施本部门范围内的消防安全巡查和定期检查，管理本部门范围内的消防安全重点部位，维护本部门范围内的消防设施和器材；

- 及时发现和消除本部门范围内的火灾隐患，不能消除的，应采取相应措施并及时向消防安全管理人报告；

- 发现火灾及时报警，并组织人员疏散和初起火灾扑救。

    - 消防控制室值班员

消防控制室值班人员应履行下列职责：

- 熟悉建筑内部布局，掌握消防控制室相关设备的功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防控制室设备的正常运行；

- 对火灾报警信号迅速确认，火灾确认后确保消防系统置于自动控制状态，拨打119火警电话，向消防主管人员报告，监视、保障消防系统正常运行；

- 对故障报警信号及时确认，消防设施故障及时排除，不能排除的立即向部门负责人或消防安全管理人报告；

- 不间断值守岗位，做好消防控制室的火警、故障和值班记录。

    - 消防设施操作人员

消防设施操作人员应履行下列职责：

- 熟悉建筑内部布局，掌握消防设施的功能和操作规程；

- 按照制度对消防设施进行检查、维护和保养，保证消防设施、消防电源、有关阀门处于正常运行状态；

- 发现故障及时排除，不能排除的及时向部门负责人报告；

- 做好运行、操作、故障和维护管理记录。

    - 特种作业人员

焊工、电工、易燃易爆危险物品管理人员（操作人员）等特种作业人员，应履行下列消防职责：

- 持证上岗，执行有关消防安全制度和操作规程，操作前履行审批手续；

- 落实作业现场消防安全措施；

- 发生火灾后立即报火警，实施初起火灾扑救。

    - 志愿消防队员

志愿消防队员应履行下列消防职责：

- 熟悉本单位灭火和应急疏散预案以及本人在志愿消防组织中的职责分工；

- 参加消防业务培训及灭火和应急疏散演练，熟悉防火知识，掌握灭火与疏散技能，熟练使用消防设施、器材；

- 协助单位消防安全管理人做好日常消防安全工作，宣传消防安全知识，督促他人共同遵守；

- 发生火灾时立即赶赴现场，服从现场指挥，积极参加扑救火灾、疏散人员、救助伤患、保护现场等工作。

    - 单位员工

单位员工的消防安全职责应至少明确下列义务和职责：

- 接受消防安全教育和培训；

- 遵守有关消防安全规章制度和操作规程，服从管理；

- 发现火灾隐患和其他不安全因素及时报告；

- 了解其作业场所和工作岗位存在的火灾危险因素、防范措施及应急措施；

- 有权对本单位的消防安全工作提出建议，对存在的问题提出批评、检举、控告；

- 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，发现直接危及人身安全的紧急情况，在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

  - 应急队伍建设

    - 专职消防队

      - 重点单位应当根据消防法规的要求建立单位专职消防队，承担本单位的火灾预防、扑救及应急救援工作。

      - 专职消防队的建设应当符合国家有关规定，人员配备、车辆配备、器材配备、训练要求及标准、队伍管理等应满足灭火救援任务需求，并报当地消防救援机构验收。

    - 志愿消防队

      - 重点单位应建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

- 志愿消防队应单独设置执勤（值班）、器材存放等用房。无条件单独设置的，宜在满足使用功能和执勤出动需要的前提下与消防控制室合用。

      - 器材库内应设置灭火防护服及器材放置架，灭火防护服叠放及装备器材放置应符合战备要求。

      - 志愿消防队应根据灭火救援需要配备灭火救援器材、消防员个人防护装备，质量应符合相关国家标准或行业标准要求。

      - 志愿消防队员上岗前应经健康体检，身体条件应符合GBZ 221的规定。

      - 志愿消防队员应接受相应的岗位培训，培训合格后方可上岗。鼓励取得与其岗位职责相适应的灭火救援员、消防设施操作员等国家职业资格证书。

      - 志愿消防队的执勤人员编配应满足值班备勤需求，主要由消防安全管理员（正、副队长）、班（组）长、战斗员等岗位人员组成。

    - 微型消防站

      - 除按照消防法规须建立专职消防队的重点单位外，其他设有消防控制室的重点单位应建立微型消防站。

      - 微型消防站的建设、管理应符合《微型消防站建设管理规范》（见附录B）要求。

  - 经费保障

    - 重点单位应建立消防安全费用保障制度，并形成文件，至少包括下列内容：

- 消防安全费用的提取；

- 消防安全费用的使用；

- 消防安全费用使用统计分析；

- 消防安全专款专用要求；

- 消防安全费用的审计监督等。

    - 重点单位年度财务预算中应确定必要的消防安全费用，消防安全费用的预算应符合以下要求：

- 年度消防安全费用纳入企业年度固定资产投资、技术改造、日常维护等财务预算计划，或单独编制消防安全技术措施费用预算计划；

- 技术改造等较大的消防安全投入费用经过技术论证，并有消防安全管理部门人员参加，保存论证记录；

- 消防安全投入费用的相关财务预算计划批准后，制定各项目具体的实施方案或计划，每半年至少对费用使用情况及方案、计划完成情况进行一次检查和统计，并保存记录；

- 各项消防安全投入费用计划、方案项目，验收时应有消防安全管理部门参加；

- 消防安全管理部门会同财务部门、相关部门对消防安全投入费用预算计划的使用情况、效果进行统计分析，形成分析报告或列入年度消防安全工作总结。

- 消防安全基础管理

  - 目标管理

    - 重点单位应制定每年度的消防安全目标，并形成文件由单位消防安全责任人批准。

    - 重点单位应针对单位消防安全目标制定相应的方案，明确各层级有关职能、职责、权限和时限。

    - 针对目标完成情况应定期统计分析，并保存相关数据、资料和统计分析结果的记录。

    - 消防安全目标完成情况应每年进行汇总，并纳入年度消防工作总结。

  - 计划管理

    - 重点单位应根据年度消防工作目标制定年度消防工作计划，并形成文件由单位消防安全责任人批准后下发执行。

    - 年度消防工作计划完成情况应进行定期检查并形成记录。计划需变更时，应经单位消防安全责任人批准。

  - 制度化管理

    - 法规标准识别

      - 重点单位应建立消防法规标准管理制度，明确法规标准识别、获取和合规性评价的主管部门，确定获取的渠道和适用性评价的要求，规定更新要求和合规性评价要求。

      - 法规标准的识别应符合下列要求：

- 在获取的基础上进行适用性评价，建立单位适用的消防法规标准清单；

- 清单内容涵盖单位适用的法律、国务院行政法规、部门规章、地方性法规、地方性规章、标准及行业要求等；清单应注明法律法规和其他要求的名称（含文号和标准号）、颁布实施时间、颁布部门、适用条款、适用部门等内容；

- 及时收集、获取清单所列现行有效的法律法规和其他要求文本（含电子文本），并采取可行的方式能够被各部门所获取，并能被在单位内长期工作的相关方或获取。

      - 法规标准的应用应符合下列要求：

- 结合单位实际，将法律法规和其他要求的具体内容转化为单位规章、制度、规范和标准等文件；每年合规性评价中，重点对文件的合规性进行评价；

- 将消防法律法规和其他要求的宣传、贯彻列入相关主管部门的工作职责，每年至少开展一次相关宣传活动，并保存记录；

- 将消防法律法规和其他要求的培训列入培训计划，每个部门每年至少开展一次相关法律法规和其他要求的培训，并保存记录；

- 组织员工学习与本岗位工作相关的消防法律法规和其他要求。

    - 规章制度

      - 重点单位应建立健全消防安全管理制度体系，规范单位消防安全管理工作，并应确保单位员工和相关人员及时获取制度文本。

      - 重点单位消防安全规章制度应包括但不限于下列内容：

- 消防安全例会制度；

- 消防安全教育、培训制度；

- 安全疏散设施管理制度；

- 消防设施、器材管理制度；

- 消防（控制室）值班管理制度；

- 消防安全重点部位管理制度；

- 用电防火安全管理制度；

- 用火、动火安全管理制度；

- 易燃易爆危险物品管理制度；

- 防火巡查和防火检查制度；

- 火灾隐患整改制度；

- 专职和志愿消防队管理制度；

- 灭火和应急疏散预案；

- 消防安全工作考评和奖惩制度；

- 消防档案管理制度。

    - 操作规程

      - 重点单位应按照有关规定，结合本单位生产工艺、作业任务特点以及岗位作业要求，编制适用各岗位的消防安全操作规程，并发放到相关岗位员工，并严格执行。

      - 采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，在投入使用前应先制订或修订消防安全操作规程，岗位消防安全操作规程应随工艺或设备的变更情况，及时进行更新，保持有效版本。

      - 消防安全操作规程可单独制定，也可与设备操作规程、作业指导书等整合发布。

      - 由外来务工人员组成的部门、班组应按本单位部门、班组对待，组织其编制岗位消防安全操作规程、开展班组消防安全活动等；其中如派遣机构有相关操作规程，应经过本单位确认后，方可使用。

      - 消防安全操作规程的内容应包括主要危险源及控制要求、安全防范措施、应急处置要求等，内容应符合国家、行业的法规和标准要求。

  - 消防宣传

    - 重点单位应建立消防安全宣传教育制度，应将消防法律法规和其他要求的宣传、贯彻列入相关主管部门的工作职责，健全机构、落实人员、明确责任，每年至少应有一次相关的宣传活动，并保存记录。

    - 重点单位应在安全出口、疏散通道和消防设施等位置设置消防安全提示，提示场所火灾危险性、疏散出口和路线、灭火和逃生设备器材位置及使用方法。

    - 充分利用电子显示屏、广播、宣传栏等宣传设施，向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识，告知单位安全出口位置和消防安全注意事项。

    - 学校、幼儿园应当通过寓教于乐等多种形式对学生和幼儿进行消防安全常识教育。

  - 教育培训

    - 重点单位应根据本单位的特点和火灾危险性，建立健全消防安全教育培训制度，应将消防法律法规和其他要求的培训列入培训计划，每个部门每年至少应有一次以上相关的法律法规和其他要求培训，并保存记录。

    - 明确机构和人员，保障教育培训工作经费，应组织员工学习与本岗位工作相关的消防法律法规和其他要求，包括但不限于：

- 定期开展形式多样的消防安全宣传教育；

- 对新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前消防安全培训；

- 对在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训，人员密集场所应至少每半年组织一次对从业人员的集中消防培训。

    - 消防工作归口管理部门应制定年度消防安全宣传和教育培训工作计划，明确宣传和教育培训的内容、形式、频次、人员等，并定期组织实施。

    - 列入国家发布的消防行业特有工种或者国家消防职业标准的从业人员应当通过消防行业职业技能鉴定，方可上岗；下列人员中未列入的，应当经过专门培训机构培训，并经考试合格，方可上岗：

- 单位的消防安全管理人和专、兼职消防人员；

- 使用、生产、储存、经营、运输、销毁易燃易爆危险品单位的从业人员；

- 人员密集场所涉及消防工作的从业人员；

- 消防设施施工安装、检测、维护、管理、操作人员和消防控制室值班人员。

    - 重点单位对员工的消防安全教育培训，应当将本单位的火灾危险性、防火灭火措施、消防设施及灭火器材的操作使用方法、人员疏散逃生知识等作为培训的重点，包括但不限于下列内容：

- 有关消防法规、消防安全管理制度、保证消防安全的操作规程等；

- 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

- 建筑消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程；

- 报火警、扑救初起火灾、应急疏散和自救逃生的知识、技能；

- 本场所的安全疏散路线，引导人员疏散的程序和方法等；

- 灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。

    - 重点单位应将签署发布的灭火和应急疏散预案作为培训内容，组织在预案中承担相应任务的所有人员进行集中培训：

- 培训的主要内容应包括预案的全部内容，职责、个人角色及其意义，应急演练及灭火疏散行动中的注意事项，防火、灭火常识，灭火基本技能，常见消防设施的原理、性能及操作使用方法；

- 通过培训使参训人员熟悉预案内容，了解火灾发生时各行动机构人员的工作任务及各方之间应做到的协调配合，掌握必要的灭火技术、熟悉消防设施、器材的操作使用方法；

- 每年至少组织一次集中培训，培训效果应进行考核和评估。

    - 重点单位应当通过消防安全教育培训和消防演练，使员工具备下列消防应急能力：

- 掌握消防基本常识和预防火灾、逃生自救等基本技能；

- 熟悉工作场所灭火器材、消防设施、安全出口的位置；

- 检查本岗位设施、设备、场地的消防安全情况，发现火灾隐患及时报告，并采取措施排除火灾隐患；

- 主动在工作场所劝阻影响消防安全的行为；

- 发生火灾时，迅速逃生自救和引导其他人员安全疏散，参加有组织的初起火灾扑救。

    - 由两个以上单位管理或者使用的同一建筑物，负责公共消防安全管理的单位应当对建筑物内的单位和员工进行消防安全宣传教育。

  - 消防安全例会

    - 重点单位应建立消防安全例会制度，处理涉及消防安全的重大问题，研究、部署、落实本单位的消防安全工作计划和措施。

    - 消防安全例会应由消防安全责任人主持，有关人员参加，每月不宜少于一次。

    - 消防安全例会应由消防安全管理人提出议程，应形成会议纪要或决议，并下发有关部门执行。

    - 涉及消防安全重大问题召开的专题会议纪要或决议，应提出针对性解决方案和具体落实措施，并报送当地消防救援机构。

    - 本单位如发生火灾事故，事故发生后应召开专门会议，分析、查找事故原因，总结事故教训，制定整改措施，进一步落实消防安全管理责任，防止事故再次发生。

  - 相关方管理

    - 重点单位应制定相关方消防安全管理制度，将相关方的消防安全纳入单位内部管理，对相关方的资格审查、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、考核评价、续用或退出等进行管理。

    - 重点单位不应选择不具备相应资质或从业条件的相关方，应建立相关方的名录和档案，定期识别服务行为消防安全风险，并采取有效的控制措施。

    - 对于到单位现场工作的相关方、房屋租赁方，应在合作协议中或单独签订消防安全协议规定消防安全要求、明确双方消防安全职责。

    - 相关方在一个服务期内首次进场作业前，重点单位应对其负责人或安全员进行消防安全告知交底，然后由其对作业人员进行培训，并保存交底和培训记录。交底和培训内容应至少包括本单位相关消防管理制度、操作规程、火灾危险源及控制措施、应急处置要求。

    - 作业过程监督检查应包括相关方主管部门的监督检查和作业现场所在部门的现场监督，监督检查应规定内容、频次，并保存检查记录。

- 消防设施管理

  - 建筑消防设施

    - 重点单位应按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

    - 消防安全归口管理部门应按照GB 25201、XF 503、DB53/T 270、DB53/T 67等标准要求建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等维护管理制度，确保建筑消防设施正常运行。

    - 同一建筑物有两个以上产权、使用单位的，应以文件形式明确建筑消防设施的维护管理责任，对建筑消防设施实行统一管理，并以合同方式约定各自的权利义务。委托物业等单位统一管理的，物业等单位应严格按合同约定履行建筑消防设施维护管理职责。

    - 建筑消防设施投入使用后，应处于正常工作状态。建筑消防设施的电源开关、管道阀门，均应处于正常运行位置，并标识开、关状态；对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施；对具有信号反馈功能的阀门，其状态信号应反馈到消防控制室；消防设施及其相关设备电气控制柜具有控制方式转换装置的，其所处控制方式宜反馈至消防控制室。

    - 不应擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障，应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应有确保消防安全的有效措施，并经单位消防安全责任人批准。

    - 重点单位应对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

    - 设有自动消防设施的建筑，未配备具备从业条件的建筑消防设施检测、维护管理人员的，应当委托具备从业条件的消防技术服务机构进行检测、维护管理。

    - 重点单位委托消防技术服务机构开展消防技术服务的，在消防技术服务合同中应当明确技术服务的范围、内容、标准、保养周期、时限、保障条款及责任、权利等，并应明确项目负责人，项目负责人应当具备相应的注册消防工程师资格。

  - 安全疏散设施

    - 重点单位应建立安全疏散设施管理制度，明确安全疏散设施管理的责任部门、责任人和安全疏散设施的检查内容、要求。

    - 安全疏散设施管理应符合下列要求：

- 按照GB/T 15566.1的要求设置消防设施指示标志和引导标志，消防标志应符合GB 13495.1的规定；

- 确保疏散走道、避难走道、安全出口和疏散门的畅通，禁止占用、堵塞疏散走道、避难走道和楼梯间；

- 封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应完好，门上应有正确启闭状态的标识，保证其正常使用；

- 应保持常闭式防火门处于关闭状态；需要经常保持开启状态的防火门，应保证其火灾时能自动关闭，自动和手动关闭的装置应完好有效；

- 消防应急照明、疏散指示标志应完好、有效，发生损坏时应及时维修、更换；

- 人员密集场所的安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，且在其1.4 m范围内不应设置台阶；

- 人员密集场所使用和营业期间不得锁闭疏散出口、安全出口；

- 在旅馆、餐饮场所、商店、医院、公共娱乐场等各楼层疏散楼梯入口处等明显位置张贴安全疏散指示图，注明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明；

- 有顶棚的步行街、中庭应仅供人员通行，严禁设置店铺摊位、游乐设施及堆放可燃物；

- 确认发生火灾后，电影院、娱乐场所、宾馆饭店等区域的电子屏幕、电视以及楼宇电视、广告屏幕的画面、音响，应能切换到火灾提示模式，引导人员快速疏散；

- 人员密集场所在安全出口、疏散通道处设置门禁系统时，应保证火灾时能向疏散方向直接开启，并应在显著位置设置安全出口标识和使用提示；

- 举办展览、展销、演出等活动时，应事先根据场所的疏散能力核定容纳人数，活动期间应对人数进行控制，采取防止超员的措施。

  - 灭火和救援设施

    - 建筑四周不得违章搭建建筑，不得占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地，禁止在消防车道、消防车登高操作场地设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物，禁止在消防车道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物、树木等障碍物。

    - 户外广告牌、外装饰不得采用易燃、可燃材料制作，不得妨碍人员逃生、排烟和灭火救援，不得改变或破坏建筑立面防火构造。

    - 建筑外墙上的灭火救援窗、灭火救援破拆口不得被遮挡，室内外的相应位置应当有明显标识。

    - 室外消火栓不得被埋压、圈占，室外消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各3 m范围内不得有影响其正常使用的障碍物或停放机动车辆。

    - 消防车道、消防车登高操作场地、消防车取水口、消防水泵接合器、室外消火栓等消防设施应当设置明显的提示性、警示性标识。

    - 消防安全归口管理部门应对管理区域内的消防车通道落实下列维护管理职责：

- 划设消防车通道标志标线，设置警示牌，并定期维护，确保鲜明醒目；

- 指派人员开展巡查检查，采取安装摄像头等技防措施，保证管理区域内车辆只能在停车场、库或划线停车位内停放，不得占用消防车通道，并对违法占用行为进行公示；

- 在管理区域内道路规划停车位，应当预留消防车通道宽度。消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4 m，转弯半径应满足消防车转弯的要求；

- 消防车通道上不得设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物，消防车道与建筑之间不得设置妨碍消防车举高操作的树木、架空管线、广告牌、装饰物等障碍物；

- 采用封闭式管理的消防车通道出入口，应当落实在紧急情况下立即打开的保障措施，不影响消防车通行；

- 定期向管理对象开展宣传教育，提醒占用消防车通道的危害性和违法性，提高单位和群众法律和消防安全意识；

- 发现占用、堵塞、封闭消防车通道的行为，应当及时进行制止和劝阻；对当事人拒不听从的，应当采取拍照摄像等方式固定证据，并立即向消防救援机构和公安机关报告。

  - 智慧消防建设

    - 重点单位应综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴技术推进智慧消防建设，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合，实现信息化条件下火灾防控和灭火应急救援工作转型升级。

    - 系统的设计、施工、运行维护应由具有相应资质的单位承担，应由相应的专业技术人员负责。

    - 系统使用的设备、材料及配件，应选用符合国家相关标准和市场准入制度的产品。

    - 系统建设不得影响原有消防设施的功能，不得降低原有消防设施的可靠性，不排斥消防设施其他检查、测试的技术与方法。

    - 设有自动消防系统的建（构）筑物，应设置消防设施物联网监控系统，动态采集消防设施运行状态信息。

    - 系统的应用功能应满足消防安全规范化管理，具备消防专业性。

    - 系统产生的火灾报警信息、消防设施运行状态信息、系统运行和操作日志记录信息等应不支持修改和删除。

    - 信息采集装置的数据传输协议，应符合现行国家标准GB/T 26875.3的有关规定。

    - 系统的数据交换传输协议，应符合现行国家标准GB/T 26875.8的有关规定。

    - 系统传输网络应确保其传输的可靠性，采用合适的传输方式。

    - 系统建设期间，需要临时停用消防设施的，应采取必要措施确保消防安全。

    - 系统验收应包括主要设备的验收和系统集成验收，应按项目标的进行全面测试，功能、性能应满足相关规范要求。

    - 系统的运行维护应与建筑消防设施统一管理，应确保系统不间断正常运行。

- 消防重点部位管理

  - 重点部位确定

- 单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及生命财产安全，以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，包括但不限于：

- 容易发生火灾的部位；

- 发生火灾后对消防安全有重大影响的部位；

- 性质重要、发生事故影响全局的部位；

- 财产集中的部位；

- 人员集中的部位。

  - 总体管理要求

- 消防安全重点部位管理应从管理的民主性、系统性和科学性着手，做好制度管理、立牌管理、教育管理、档案管理、日常管理、应急备战管理，包括但不限于：

- 建立岗位消防安全责任制，明确消防安全管理责任部门和责任人；

- 制订相应的防火安全制度，实行消防安全管理制度化；

- 设置明显的防火安全标志，落实特殊防范和重点管控措施；

- 加强对重点部位员工的消防教育，提高其自防、自救的能力；

- 将重点部位列入防火巡查范围，作为定期检查的重点；

- 配置相应的消防设施、灭火器材和个人防护装备；

- 制定和完善事故应急处置操作程序，并定期组织演练。

  - 消防控制室

    - 日常管理

      - 消防控制室的设置应符合GB 50016、GB 50116 等现行国家、行业标准的有关规定。

      - 消防控制室的安全管理信息、控制及显示要求应满足GB 25506 的规定。

      - 消防控制室内设置的消防设备应能监控并显示建筑消防设施运行状态信息，并应具有向城市消防远程监控中心传输该信息的功能。

      - 正常工作状态下，不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态，其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时，应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

      - 消防控制室内不得堆放杂物，应保证其环境满足设备正常运行的要求。

      - 消防控制室应保持对外通信联络的畅通，消防值班电话不应挪作他用。

      - 消防控制室内的明显位置应当粘贴或悬挂“消防控制室管理及应急程序”、接处警及维护管理等常用的联系人通讯录。没有消防图形显示装置的必须张贴报警点位地址平面图。

      - 消防控制室应当配备一定数量的灭火器、空气呼吸器、手持扩音器、充电手电筒、对讲机、消防梯、消防斧、辅助逃生装置等消防紧急备用物资、工具仪表。

      - 消防控制室应当备有有关消防设备用房、通往屋顶和地下室等消防设施的通道门锁钥匙、 防火卷帘按钮钥匙，并分类标识悬挂；应备有有关消防电源、控制箱（柜）、开关专用钥匙及手提插孔消防电话等消防专用工具、器材。

      - 严禁对消防控制室报警控制设备的喇叭、蜂鸣器等声光报警器件进行遮蔽、堵塞、断线、旁路等操作，应保证警示器件处于正常工作状态。

      - 严禁将消防控制室的消防电话、消防应急广播、消防记录打印机等设备挪作他用。消防图形显示装置计算机专用于报警显示，严禁安装游戏、办公等其他无关软件。

    - 资料管理

消防控制室内应至少保存下列纸质、电子档案资料的消防安全管理信息，并可具有向监控中心传输消防安全管理信息的功能：

- 建（构）筑物的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等；

- 消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等；

- 消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职和（或）志愿消防人员等内容；

- 消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录；

- 值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录；

- 消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容；

- 系统竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备（设施）维护保养制度等；

- 定期保存和归档设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。

    - 值班管理

      - 重点单位应根据消防设施操作使用要求制定操作规程，明确操作人员。

      - 消防设施操作人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有相应等级的职业资格证书，且能熟练操作消防设施：

- 监控、操作不具备联动控制功能的区域火灾自动报警系统及其他消防设施的人员，应至少持有《消防设施操作员》初级（五级）证书；

- 监控、操作设有联动控制设备的消防控制室人员，应持有《消防设施操作员》中级（四级）及以上等级证书。

      - 消防控制室实行每日24 h值班制度，每班工作时间应不大于8 h，每班人员应不少于2人。

      - 值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时、应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。

      - 值班期间每2 h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。

      - 消防控制室值班人员接到报警信号后，应按下列程序进行处理：

- 接到火灾报警信息后，应以最快方式确认；

- 确认属于误报时，查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》；

- 火灾确认后，立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时拨打“119”火警电话报警；

- 立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，同时报告单位消防安全责任人，单位消防安全责任人接到报告后应立即赶赴现场。

  - 装修、施工场所

    - 重点单位不得明示或者暗示设计或者施工单位违反国家工程建设消防技术标准、降低消防工程质量。

    - 新建、改建和扩建等各类建设工程施工现场的防火工作由施工单位负责，实行施工总承包的，由总承包单位负责。施工现场消防安全应符合GB 50720的规定。

    - 对建筑物进行局部装修的，重点单位应与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。

    - 装修、施工过程中可能影响到消防设施正常运行的，重点单位应组织协调好相关方的配合工作，并具体明确各自的责任，确保施工期间的消防安全。

    - 重点单位应依法履行建设工程消防设计、施工质量责任和义务，并依法办理建设工程消防设计审查验收（备案）手续。验收（抽查）不合格的，不得投入使用。

    - 公众聚集场所在投入使用、营业前，单位应当按规定向消防救援机构申请消防安全检查，未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。国家规定实施消防安全检查告知承诺制的地区或单位，从其规定办理。公众聚集场所扩大经营面积、变更经营场所或者经营性质的，应当重新办理消防安全检查手续；变更名称、主要负责人的，应当申请变更消防安全检查的有关事项。

  - 特定场所

    - 大型商业综合体的消防安全管理除遵守消防救援局发布的《大型商业综合体消防安全管理规则（试行）》规定外，还应执行本文件。

    - 人员密集场所的消防安全管理除遵守XF 654的规定外，还应执行本文件。

    - 仓储场所的消防安全管理除遵守XF 1131的规定外，还应执行本文件。

    - 多产权建筑的消防安全管理除遵守XF/T 1245的规定外，还应执行本文件。

    - 文物建筑的消防安全管理除遵守XF/T 1463的规定外，还应执行本文件。

    - 城市轨道交通的消防安全管理除遵守XF/T 579的规定外，还应执行本文件。

    - 医疗机构的消防安全管理除遵守WS 308的规定外，还应执行本文件。

- 火灾危险源管控

  - 用电防火安全管理

    - 重点单位应建立用电防火安全管理制度，并应明确下列内容：

- 用电防火安全管理的责任部门和责任人；

- 电气设备的采购要求；

- 电气设备的安全使用要求；

- 电气设备的检查内容和要求；

- 电气设备操作人员的岗位资格及其职责要求。

    - 用电防火安全管理应符合下列要求：

- 采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求；

- 电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作；

- 不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；

- 电器设备周围应与可燃物保持0.5 m以上的间距；靠近可燃物的电器，应采取隔热、散热等防火保护措施；

- 对电气线路、设备应定期检查、检测，严禁超负荷运行；

- 商店、餐饮场所、公共娱乐场所营业结束时，应切断营业场所的非必要电源。

  - 用火、动火安全管理

    - 重点单位应当对动用明火实行严格的消防安全管理，应建立用火、动火安全管理制度，并应明确用火、动火管理的责任部门和责任人，用火、动火的审批范围、程序和要求以及电气焊工的岗位资格及其职责要求等内容。

    - 用火、动火安全管理应符合下列要求：

- 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火；

- 商店、公共娱乐场所在营业期间禁止动用明火施工；

- 需要动火作业的区域，应与使用、营业区域进行防火分隔；

- 进行电、气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除可燃、易燃物品，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业；

- 动火施工人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程；

- 演出、放映场所不应使用明火进行表演或燃放各类焰火；

- 人员密集场所不应使用明火照明或取暖，如特殊情况需要时应有专人看护；

- 炉火、烟道等取暖设施与可燃物之间应采取防火隔热措施；

- 旅馆、餐饮场所、医院、学校等厨房的烟道应至少每季度清洗一次；

- 厨房的燃油、燃气管道，应经常检查、检测和保养。

  - 易燃、易爆化学物品管理

    - 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

    - 生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置，应当符合消防技术标准。

    - 易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，应当设置在符合消防安全要求的位置，并符合防火防爆要求。

    - 生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。

    - 进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。

    - 储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定。

    - 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业，应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。

    - 不得向公共场所、下水道、地下工程、公共水域、普通废弃物处理场所倾倒、处置、遗弃易燃易爆危险品；不得使用流动油罐车、加气车在可能威胁公共安全的场所进行加油、加气作业。

    - 人员密集场所严禁生产、储存易燃易爆化学物品。需要使用易燃易爆化学物品时，应明确易燃易爆化学物品管理的责任部门和责任人，根据需要限量使用，存储量不应超过一天的使用量，且应由专人管理、登记。

- 火灾隐患排查整治

  - 消防安全检查

    - 重点单位应建立防火巡查和防火检查制度，确定巡查和检查的人员、内容、部位和频次。

    - 防火巡查和检查时应填写“防火巡查记录表”和“防火检查记录表”，巡查和检查人员及其主管人员应在记录上签字确认。

    - 防火巡查、检查中应及时纠正违法违章行为，妥善处置火灾危险。涉及重大问题要及时报告消防安全管理人、责任人，并采取防范和整改措施。

    - 重点单位应当进行每日防火巡查，并结合实际组织夜间防火巡查。旅馆、商店、公共娱乐场所在营业时间应至少每2 h巡查一次，营业结束后应检查并消除遗留火种。医院、养老院及寄宿制的学校、托儿所和幼儿园应组织每日夜间防火巡查，且不应少于2次。

    - 防火巡查应至少包括下列内容：

- 用火、用电有无违章情况；

- 安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

- 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

- 常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

- 消防安全重点部位的人员在岗情况；

- 其他消防安全情况。

    - 防火检查应定期开展，各岗位应每天一次，各部门应每周一次，单位应每月一次。

    - 防火检查应至少包括下列内容：

- 防火巡查落实情况及其记录；

- 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

- 消防车通道、消防水源情况；

- 灭火器材配置有效情况、建筑消防设施运行情况；

- 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

- 用火、用电有无违章情况；

- 消防安全重点部位的管理情况；

- 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

- 楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况；

- 消防（控制室）值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录；

- 消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；

- 消防安全重点部位人员、重点工种人员消防知识的掌握情况；

- 其他需要检查的内容。

  - 火灾隐患整改

    - 因违反或不符合消防法规而导致的各类潜在不安全因素，应认定为火灾隐患，包括但不限于下列情形：

- 影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的；

- 消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的；

- 擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的；

- 在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品，不能立即改正的；

- 不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的；

- 其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形。

    - 单位对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。

    - 对违反消防安全规定的下列行为，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实，违规情况以及改正情况应当记录并存档备查。

- 违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；

- 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

- 违反消防安全规定，生产、使用、储存、销售、运输或者销毁易燃易爆危险物品的；

- 将安全出口上锁、遮挡，或者占用防火间距、堵塞疏散通道的；

- 消防设施、灭火器材被遮挡等妨碍使用或者被挪作他用的；

- 常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

- 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

- 违章关闭消防设施、切断消防电源的；

- 其他可以当场改正的行为。

    - 单位对发现的火灾隐患不能立即改正的，应当按照下列要求进行处理：

- 防火巡查、检查人员发现火灾隐患的当日内，应将存在的火灾隐患报告单位消防安全管理人或消防安全责任人；

- 消防安全管理人或消防安全责任人接到报告，应及时组织对报告的火灾隐患进行认定，并明确整改责任部门、责任人、整改期限和所需经费来源；

- 火灾隐患整改完毕，整改责任部门或责任人应当向单位消防安全管理人或责任人进行报告，由单位消防安全管理人或责任人对整改的情况进行确认；

- 火灾隐患整改期间，应采取相应措施，保障安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改。

    - 对涉及公共消防安全，单位自身无力整改的火灾隐患，应当及时报告当地人民政府、上级主管部门以及当地消防救援机构。

    - 对消防救援机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规定的期限内改正并提交火灾隐患整改复函，报送消防救援机构。

- 应急准备和响应

  - 应急预案

    - 重点单位应根据单位特点、火灾危险性等实际情况，制订有针对性的灭火和应急疏散预案。预案内容及编制要求应符合GB/T 38315的相关规定。

    - 单位主要负责人应组织有关部门和人员，依据国家有关方针政策、法律法规、规章制度以及其他有关文件对预案进行评审。评审通过后，由本单位主要负责人签署发布，以正式文本的形式发放到每一名员工。

    - 预案修订工作应安排专人负责，根据单位和场所生产经营储存性质、功能分区的改变及日常检查巡查、预案演练和实施过程中发现的问题及时修订，确保预案适应单位基本情况。

  - 应急演练

    - 演练的组织

      - 重点单位应至少每半年组织一次演练，火灾高危单位应至少每季度组织一次演练。在火灾多发季节或有重大活动保卫任务的单位，应组织全要素综合演练。单位内的有关部门应结合实际适时组织专项演练，宜每月组织开展一次疏散演练。演练应按照AQ/T 9007 的规定组织实施。

      - 单位全要素综合演练由指挥机构统一组织，可以报告当地消防救援机构给予业务指导，地铁、建筑高度超过100 m的多功能建筑，应适时与消防救援机构组织联合演练。

      - 组织专项消防演练，应在消防归口职能部门指导下进行，保证专项演练能够有机融入本单位整体演练要求。

      - 演练应确保安全有序，注重能力提高。

    - 演练的准备

      - 制定实施方案，确定假想起火部位，明确重点检验目标。

      - 设定假想起火部位时，应选择人员集中、火灾危险性较大和重点部位作为演练目标，根据实际情况确定火灾模拟形式。

      - 应将建筑消防设施的操作内容纳入应急演练，对操作过程中发现的问题应及时纠正。

      - 设置观察岗位，指定专人负责记录演练参与人员的表现，演练结束讲评时做参考。

      - 组织演练前，应在建筑入口等显著位置设置“正在消防演练”的标志牌，进行公告。

      - 模拟火灾演练中应落实火源及烟气控制措施，加强人员安全防护，防止造成人身伤害。

      - 疏散路径的楼梯口、转弯处等容易引起摔倒、踩踏的位置应设置引导人员，小学、幼儿园、医院、养老院、福利院等应直接确定每个引导人员的服务对象。

      - 演练会影响顾客或周边居民的，应提前一定时间做出有效公告，避免引起不必要的惊慌。

    - 演练的实施

      - 从假想火点起火开始至演练结束，均应按预案规定的分工、程序和要求进行。

      - 指挥机构、行动机构及其承担任务人员按照灭火和疏散任务需要开展工作，对现场实际发展超出预案预期的部分，随时做出调整。

      - 对演练过程进行拍照、摄录，妥善保存演练相关文字、图片、录像等资料。

      - 演练结束后由消防安全归口管理部门组织现场总结讲评，应对发现的问题进行通报，对表现好的方面予以肯定，并强调实际灭火和疏散行动中的注意事项。

      - 指挥机构应组织相关部门或人员总结讲评会议，全面总结消防演练情况，提出改进意见，形成书面报告，通报全体承担任务人员。

  - 应急处置

    - 现场人员发现火情，应立即通过火灾报警按钮或通信器材向消防控制室或值班室报告火警，使用现场灭火器材进行扑救；

    - 消防控制室值班人员通过火灾自动报警系统或视频监控系统发现火情的，应立即通过通信器材通知一线岗位人员到现场，值班人员应立即拨打“119”报警，并向单位应急指挥部报告，同时启动应急程序。

    - 应急指挥部负责人接到报警后，应按照下列要求及时处置：

- 准确做出判断，根据火情，启动相应级别应急预案；

- 通知各行动机构按照职责分工实施灭火和应急疏散行动；

- 将发生火灾情况通知在场所有人员；

- 派相关人员切断发生火灾部位的非消防电源、燃气阀门，停止通风空调，启动消防应急照明和疏散指示系统、消防水泵和防烟排烟风机等一切有利于火灾扑救及人员疏散的设施设备。

  - 事故管理

    - 重点单位应建立火灾事故报告程序，明确事故报告的责任人、时限、内容等，并严格执行。

    - 火灾发生后，受灾单位应保护火灾现场；未经消防救援机构允许，任何人不得擅自进入火灾现场保护范围内，不得擅自移动火场中的任何物品。

    - 有关单位应接受事故调查，如实提供火灾事故情况，查找有关人员，协助火灾调查。

    - 火灾调查结束后，有关单位应总结火灾事故教训，改进消防安全管理。

- 消防安全档案

  - 记录管理

    - 重点单位应建立记录管理的制度，规定记录范围、记录表格的设计、编号、使用要求、记录保存期、记录销毁、记录的归档等要求，并明确各类各级记录的管理职责。

    - 重点单位应建立消防安全管理相关记录清单，其中应确定各类记录的标识方法，填写部门、保存部门及保存期限等；清单内容应包括记录表格，也包括需要保存的其他书面或电子记录、资料。

    - 对于长期使用，且需规范内容的表格化记录，应设计规范性表格，并经过审批方可下发使用。

    - 记录可采用书面形式，也可采用电子版记录，但均应保证其利于查阅、使用和保管；涉及火灾隐患整改、事故处理或安全检查等内容应建立书面记录。

    - 记录填写应标明填写人、填写日期等；记录填写应字迹清晰，填写规范，不应随意涂改；如已经上报归档后需要修改的，应办理更改手续，并在更改处作出明显标识。

    - 计划、评价等需批准的记录应有批准人签名，保存签字记录；或在信息化系统中履行授权批准手续，但均需保存授权批准的相关电子化信息资料。

    - 各类记录应明确保存部门及保存人；记录保存期应大于内容要求的可追溯时间，并符合法规的要求；其中事故处理记录、火灾隐患相关记录等，应长期保存。

    - 对已到保存期限的记录，应认真审查，重新评价其保存价值；无保存价值的记录，经过批准，统一销毁，并保存销毁记录。

  - 档案管理

    - 重点单位应当建立健全消防档案，对消防档案统一保管、备查。

    - 重点单位应将重要的、需长期保存的消防安全相关资料归档管理，并建立归档资料清单。

    - 消防档案应当详实，全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。建立纸质消防档案的同时，宜同时建立电子档案。

    - 消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。

10.2.4.1消防安全基本情况应包括但不限于下列内容：

- 单位基本概况和消防安全重点部位情况；

- 消防设计审核、消防验收、备案和抽查的法律文件；

- 特殊消防设计或针对性技术措施的相关文件；

- 场所使用或者开业前消防安全检查的相关资料；

- 消防产品、防火材料的合格证明材料；

- 消防管理组织机构和各级消防安全责任人；

- 相关消防安全责任书和租赁合同；

- 消防安全管理制度和消防安全操作规程；

- 消防设施、灭火器材情况；

- 专职消防队或志愿消防队、微型消防站的人员及其消防装备配备情况；

- 与消防安全有关的重点工种人员情况；

- 灭火和应急疏散预案。

- 10.2.4.2 消防安全管理情况应包括但不限于下列内容：

- 消防救援机构填发的各种法律文书；

- 消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试报告、维修保养记录以及委托检测和维修保养合同；

- 消防安全例会记录；

- 防火检查、巡查记录；

- 火灾隐患及其整改情况记录；

- 有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料；

- 消防安全宣传教育培训记录；

- 灭火和应急疏散预案的演练记录；

- 举办大型活动期间采取的消防安全措施记录；

- 火灾情况记录；

- 消防奖惩情况记录。

- 消防工作持续改进

  - 消防工作考核

    - 重点单位应建立消防工作考核制度，明确规定考核职责、考核内容、考核周期和方法、考核结果的奖惩等要求，并由单位消防安全责任人批准执行。

    - 考核的内容应至少包括消防安全责任落实情况、规章制度执行情况、管理目标及指标的完成情况。

    - 考核工作应体现预防为主和持续改进的原则，实行动态考核；每年应根据当年管理目标调整考核内容和奖惩方法，形成本年度考核指标一览表。

    - 考核方法应以事实和数据为依据，考核的资料应保存，并公示考核结果。

    - 在消防安全工作中成绩突出的部门、个人，单位应给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反消防安全管理规定的行为，对责任人员应给予相应处理。

  - 持续改进

    - 重点单位应每年编制年度消防工作总结，由消防安全管理人审核后报告单位消防安全责任人；总结中应至少包括年度消防安全费用使用情况、年度计划完成情况、中长期规划的实现情况、年度目标指标完成情况、存在问题及改进建议等内容。

    - 重点单位应根据消防工作考核、评定结果，对消防安全管理目标、指标、规章制度﹑操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提升消防安全绩效。

- （规范性）
云南省消防安全重点单位界定标准

  - 商场（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所

    - 商场（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所

    - 建筑面积在1000 ㎡（含本数，下同）以上且经营可燃商品的商场（商店、市场）；

    - 客房数在50间以上的宾馆（旅馆、饭店）；

    - 公共的体育场（馆）、会堂；

    - 建筑面积在200 ㎡以上的公共娱乐场所：

- 影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；

- 舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所；

- 具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；

- 游艺、游乐场所；

- 保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

  - 医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园

    - 住院床位在50张以上的医院；

    - 住宿床位在50张以上的养老院、疗养院；

    - 学生床位在100张以上的寄宿制各类学校；

    - 住宿床位在50张以上的托儿所、幼儿园。

  - 国家机关

    - 县级以上的党委、人大、政府、政协；

    - 人民检察院、人民法院。

  - 广播、电视和邮政、通信枢纽

    - 县级以上广播电台、电视台；

    - 邮政、通信枢纽单位。

  - 客运车站、码头、民用机场

    - 候车厅、候船厅的建筑面积在500 ㎡以上的客运车站和客运码头；

    - 民用机场。

  - 公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位

    - 建筑面积在2000 ㎡以上的公共图书馆、展览馆；

    - 公共博物馆、档案馆；

    - 具有火灾危险性的县级以上文物保护单位。

  - 发电厂（站）和电网经营企业

发电机组装机总容量在2.5万KW以上的发电厂（站）；县级以上的电网经营企业。

  - 易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位

    - 生产易燃易爆化学物品的工厂；

    - 易燃易爆气体和液体的灌装站；

    - 储存易燃易爆化学物品的专用仓库（堆场、储罐场所）；

    - 营业性汽车加油站、加气站；液化石油气供应站（换瓶站）；

    - 经营管道燃气的单位；

    - 经营易燃易爆化学物品（甲、乙类）且店内存放总量达200 Kg以上的化工商店。

  - 劳动密集型生产、加工企业

生产车间员工在100人以上的服装、鞋帽、玩具、木制品、家具、塑料、食品加工和纺织、印染、印刷等劳动密集型企业。

  - 重要的科研单位

    - 国家和省级科研单位；

    - 设备价值超过1000万元以上的科研单位；

    - 科研实验中具有火灾爆炸危险的科研单位；

    - 储存易燃易爆化学物品（甲、乙类）超过100 Kg的科研单位。

  - 高层公共建筑、地下铁道、地下观光隧道，粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场；重点工程的施工现场

    - 高层公共建筑的办公楼（写字楼）、公寓楼等；

    - 城市地下公共建筑、使用面积500 ㎡以上的人防工程经营使用单位和超过1000 m的公路交通隧道管理单位；

    - 国家储备粮库、总储量在10000 t以上的其它粮库；

    - 总储量在500 t以上的棉库；

    - 总储量在10000 m³以上的木材堆场；

    - 总储存价值在1000万元以上的可燃物品仓库、堆场；国家和省级等重点工程的施工现场。

  - 其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位

    - 固定资产在5000万元以上的电子、汽车、钢铁、烟草、化工、纺织、造纸工业等企业；

    - 具有火灾危险性的人员集中的旅游、休闲、度假场所；

    - 表演座位数在100人以上的民风民俗室内表演场所。

- （规范性）
微型消防站建设管理规范

  - 一般规定

    - 微型消防站由单位或场所管理方建设，消防安全责任人承担建设责任，消防安全管理人承担管理责任。

    - 微型消防站的建设与管理，应遵循利于执勤值班、安全实用、方便生活等原则。

    - 同一建筑物内有两个以上单位使用或管理的，可成立专门管理机构或者共同委托同一管理机构，按照建筑物的整体规模和等级建设相应的微型消防站。

    - 微型消防站应按火灾危险性、场所规模及重要程度分级建设，分级建设标准应符合下列规定：

- 厂（场、园、院）区占地面积超过80000㎡的重点单位，应建立一类微型消防站；

- 其他重点单位，应建立二类微型消防站。

    - 微型消防站的选址应遵循“便于出动、全面覆盖”的原则，选择便于人员、车辆出动、3分钟可到达单位任意地点的场地，并应符合下列条件：

- 便于出动的区域；

- 靠近主要疏散出口；

- 生产、贮存危险化学品的场所，微型消防站应设置在常年主导风向的上风或侧风处。

    - 微型消防站应具备值班备勤室、器材库等业务用房，可与消防控制室合并设置。微型消防站的场地和用房，可在满足使用功能需要的前提下，设置在单位建筑内恰当位置。具备条件的单位，可单独设置。

    - 微型消防站内应设外线电话和网络，并按照规定设置应急照明系统，其照度应符合 GB 50016相关规定。

    - 微型消防站应设置明显标志，张贴（悬挂）“××（单位名称）微型消防站”标牌。

  - 装备配备

    - 微型消防站应根据满足扑救初起火灾和应急救援的需要，配备一定数量的灭火、通信、防护等器材装备，有条件的可选配消防车辆，并根据灭火救援需要合理设置消防器材装备（车辆）存放点。

    - 单位消防员基本防护装备的配备不应低于表B.1的规定。

表B.1  消防员基本防护装备配备标准

| 序号 | 器 材 名 称 | 配备标准（数量） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 1顶/人 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 1套/人 |
| 3 | 消防手套 | 1付/人 |
| 4 | 消防安全腰带 | 1根/人 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 1双/人 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 2具/站 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 1个/人 |
| 8 | 消防员呼救器 | 1个/人 |

表B.1（续）

| 序号 | 器 材 名 称 | 配备标准（数量） |
| --- | --- | --- |
| 9 | 方位灯 | 1个/人 |
| 10 | 消防轻型安全绳 | 1根/人 |
| 11 | 消防腰斧 | 1把/人 |
| 12 | 防毒面具 | 2具/人 |

    - 微型消防站的消防车辆配备，不应低于表B.2的规定，其中：

- 消防摩托车应符合行业标准，载人数不小于3人，并配备灭火剂、防护装备、破拆工具和其他随车器材；

- 水罐或泡沫消防车的载水量不应小于1.5 t，随车器材装备可参考《城市消防站建设标准》的相关规定。

表B.2  微型消防站消防车辆配备标准

| 消防车种类 | 微型消防站类别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一类微型消防站 | 二类微型消防站 |
| 消防摩托车/辆 | ≥2（含水罐或泡沫消防车） | 选配 |
| 水罐或泡沫消防车/辆 | 选配 | 选配 |

    - 特种防护装备的配备种类及数量，可参考《城市消防站建设标准》的规定。

    - 微型消防站应结合单位实际，选择配备灭火及抢险救援器材，其种类及数量可参考《城市消防站建设标准》的规定。

    - 微型消防站应结合单位实际，选择配备通信器材，其配备标准不宜低于表B.3的规定。

表B.3  通信摄影器材配备标准

| 类别 | 器 材 名 称 | 配备标准 |
| --- | --- | --- |
| 通信器材 | 外线电话 | 1台/站 |
|  | 手持对讲机 | 1台/人 |

    - 微型消防站应在建筑内和各建筑之间分区域设置消防应急战备柜，并配置相应消防器材：

- 高层建筑内应分区域设置消防应急战备柜，楼层间隔不得大于15层，总数不得少于2个；

- 超高层建筑应在每个避难层设置1个消防应急战备柜；

- 建筑间的器材放置点，应满足备勤人员从器材存放点到达任意事故现场不超过2分钟的要求。

  - 人员配备

    - 微型消防站人员配备应满足单位灭火应急处置“1 分钟响应启动、3 分钟到场扑救、5 分钟协同作战”的要求。

    - 微型消防站应设站长、值班员、消防员等岗位，配有消防车辆的单位应设驾驶员岗位，可根据单位微型消防站的规模设置班（组）长等岗位。

    - 微型消防站的专职消防员和志愿消防员配备数量不应低于表B.4的规定。

表B.4  单位消防员配备数量

| 微型消防站类别 | 一类微型消防站 | 二类微型消防站 |
| --- | --- | --- |
| 单位消防员总人数/人 | ≥18 | ≥12 |

    - 消防安全重点单位内部人员少于12人的，所有人员应全部为单位微型消防站消防员。

    - 微型消防站应设队长1名，并由单位消防安全管理人兼任。

    - 微型消防站每班（组）应由不少于3名消防巡查员和2名控制室值班员组成，并设班（组）长1名。3名消防巡查员负责灭火行动与巡查备勤工作，2名控制室值班员负责消防监控室值班工作。

    - 微型消防站应明确1名通信员、1名安全员，驾驶员可兼任通信员。

    - 微型消防站的人员应符合下列从业条件：

- 单位消防员应为男性公民，具有初中以上文化程度，身体健康，年满18周岁；

- 单位消防员上岗前应经健康体检，身体条件符合GBZ 221的规定方可录用。

- 单位消防员应经辖区消防救援大队培训合格，并在辖区消防中队备案后上岗；培训内容包括消防法律法规、火灾预防和扑救及应急救援业务。

    - 微型消防站应承担下列任务：

- 根据火灾报告、救援求助，及时赶赴本单位现场实施火灾扑救和应急救援；

- 熟悉所在单位的情况，制定完善灭火救援预案，定期开展灭火救援演练；

- 开展防火巡查和消防宣传教育，普及消防安全知识；

- 落实消防安全户籍化管理工作和消防安全标准化管理工作，按照模块化管理要求，履行单位“大模块”工作职责。

    - 微型消防站队长应履行下列职责：

- 组织指挥初起火灾扑救和应急救援；

- 组织制定执勤、管理制度，掌握人员和装备情况，组织开展灭火救援业务训练、落实安全措施；

- 组织熟悉所在单位的道路、水源和单位情况以及灭火救援预案，掌握常见火灾及其他灾害事故的种类、特点及处置对策，组织建立业务资料档案；

- 组织开展防火巡查、消防宣传教育；

- 及时报告工作中的重要情况。

    - 微型消防站班（组）长应履行下列职责：

- 组织指挥本班（组）开展初起火灾扑救和应急救援；

- 掌握所在单位的道路、水源、单位情况和常见火灾及其他灾害事故的处置程序及行动要求，熟悉灭火救援预案；

- 熟悉装备性能和操作使用方法，落实维护、保养；

- 组织开展防火巡查和消防宣传教育；

- 管理本班（组）人员，确定任务分工。

    - 微型消防站驾驶员应履行下列职责：

- 熟悉所在单位的道路、水源、单位情况，熟悉灭火救援预案；

- 熟练掌握车辆构造及车载固定装备的技术性能和操作使用方法，能够及时排除一般故障；

- 负责车辆和车载固定灭火救援装备的维护保养，及时补充消防车辆的油、水、电、气和灭火剂。

    - 微型消防站通信员应履行下列职责：

- 按照火灾报告、救援求助或地方政府及其消防救援机构的指令，及时发出出动信号，并做好记录；

- 熟练使用和维护通信装备，及时发现故障并报修；

- 掌握所在单位的道路、水源、单位情况，熟记通信用语和有关单位、部门的联系方法；

- 及时整理灭火与应急救援工作档案；

- 及时向值班站长报告工作中的重要情况。

    - 单位消防员应履行下列职责：

- 根据职责分工，完成初起火灾扑救和应急救援任务；

- 熟悉所在单位的道路、水源和基本情况；

- 保持个人防护装备和负责保养装备完整好用，掌握装备性能和操作使用方法；

- 负责防火巡查和消防宣传教育。

  - 管理训练

    - 日常管理

      - 重点单位应制定微型消防站日常管理、训练、保障制度，微型消防站应根据有关制度，加强日常管理，定期开展体技能和技战术训练。

      - 微型消防站实行建设登记备案制度。微型消防站建成后，应及时报主管消防救援机构备案，登记相关信息。微型消防站人员、装备有调整的，应及时报主管消防救援机构备案。

      - 微型消防站应加强装备器材管理，定期进行维护，确保装备器材完整好用。

      - 微型消防站应加强档案资料建设，有关建设情况、活动记录应及时存档。

    - 值班备勤

      - 微型消防站应制定值班备勤制度，实行24小时值班制。

      - 接到火警时，控制室值班员应迅速核实火情，启动灭火处置程序，消防员应按照“3分钟到场”要求赶赴现场处置，并立即报告辖区消防救援机构。

      - 微型消防站应建立器材装备检查保养制度，定期检查，及时维护保养，确保器材装备完整好用。

    - 区域联动

      - 重点单位微型消防站纳入灭火救援联勤联动体系的，与所在区域内的社区微型消防站共同建立联动区域。

      - 联动区域发生警情时，各站在消防部门统一调度指挥下，参与灭火救援处置工作。

    - 业务训练

      - 接受辖区消防救援机构的业务训练指导，重点开展基础体能、安全防护、业务技能、建筑消防设施操作等科目训练。

      - 建立日常训练制度，规范训练内容、时间和方法，强化专业技能训练。

      - 定期对单位重点部位及联动区域道路、水源、重点单位等开展“六熟悉”工作。

      - 制定完善本单位、联防区域灭火救援预案和应急处置程序，定期开展灭火应急疏散演练。

- 参 考 文 献

- 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第61号）

- 高等学校消防安全管理规定（教育部、公安部第28号令）

- 社会消防安全教育培训规定（公安部令第109号）

- 云南省建筑消防监督管理规定（云南省人民政府令第181号）

- 云南省单位消防安全管理规定（云南省人民政府令第194号）

- 关于印发医疗机构消防安全管理九项规定（2020年版）的通知（国卫办发〔2020〕1号）

- 消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知（应急消〔2019〕324号）

- 大型商业综合体消防安全管理规则（试行）（应急消〔2019〕314号）

- 消防救援局关于贯彻施行国家作业技术规范《消防设备操作员》的通知（应急消〔2019〕154号）

- 《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消〔2017〕297号）

- 国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知 （国办发〔2017〕87号）

- 消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）（公消〔2015〕301号）

- 云南省消防总队关于开展重点单位消防标准化管理和消防安全社区创建工作专项检查的通知 （应急云消函〔2018〕64号）

- 云南省消防救援总队关于深化重点单位消防标准化管理工作的通知（云消函〔2019〕172号）

- 云南省消防救援总队关于进一步强化措施深入推进重点单位消防标准化管理工作的通知 （云消函〔2020〕133号）

- 云南省公安消防总队关于深入推进微型消防站建设的实施意见（云公消发〔2016〕161号）

- 昆明市建筑消防设施检测维修保养管理规定（市政府公告〔第90号〕）

_________________________________